中华人民共和国国家标

GB/T 16615-1996

企业能量平衡表编制方法

Methods of drawing up energy balance table in enterprises

1996-11-28发布    1997-07-01实施

1  范围

    本标准规定了企业能量平衡表的编制原则和方法。

    本标准适用于企业编制能量平衡表。

2 引用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

    GB/T 2589-90  综合能耗计算通则

    GB/T 3484-93  企业能量平衡通则

    GB/T 16614-1996  企业能量平衡统计方法

3  定义

    本标准采用以下定义：

    非平衡项 team not join in balance

    不参与平衡计算的项目，如企业内回收利用的能量。

4  能量平衡表式

4.1 企业能量平衡表的横行划分为购入贮存、加工转换、输送分配、最终使用四个环节。纵行是能源的供入能量、有效能量和损失能量、回收能量和能量利用率等项。

4.2 购入贮存、加工转换、输送分配与最终使用四个环节的表式如附录A。

4.3 最终使用划分为主要生产系统、辅助生产系统、采暖（空调）、照明、运输及其它等六个用能单元。

4.4 购入贮存环节等价值栏右侧使用双线，平衡表双线右侧数字均为当量值。

5  编制平衡表的数据

5.1 企业能量平衡表的基础数据来源于企业能源统计资料。

5.2 平衡表的数据除各种能源的实物量及等价值栏外，均是能量的当量值。

5.3 企业能量平衡表的结果应符合能量守恒定律。各种能源的当量值收支总量应保持平衡；供入能量与有效能量及损失能量之和保持平衡。

5.4 非平衡项数值应使用方括号括住。

5.5 购入贮存栏内数据已扣除库存增量及外销量。

5.6 有效能量的计算应符合GB/T 3484。

5.7 各种能源的折算应符合GB/T 2589。

5.8 能量利用率按式（1）计算：
 
ηe = （Q1/Q2）      ……………………….(1)  

式中：ηe — 能量利用率；
       Q1  — 有效能量；
       Q2  — 供入能量。

6  文字说明

6.1 说明原始数据来源。

6.2 计算结果出现不平衡时，应说明原因。

6.3 标明能源折算为标准煤量的折算系数。

6.4 标明统计期。

6.5 计算出企业能量利用率指标。企业能量利用率按式（2）计算：
 
 ηcc = （Qc1/Qc2）    ……………………….(2)  

式中：ηcc — 企业能量利用率；
       Qc1  — 企业有效能量；
       Qc2  — 企业消耗总能量。

附录A

(标准的附录)

表A1 企业能量平衡表

（单位：tce）

| 项目 能源名称 |  | 购入贮存 |  |  | 加工转换 |  |  |  | 输送分配 | 最终使用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实物量 | 等价值 | 当量值 | 发电站 | 制冷站 | 其他 | 小计 |  | 主要生产 | 辅助生产 | 采暖（空调） | 照明 | 运输 | 其他 | 合计 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 供入 能量 | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷煤水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效 能量 | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷煤水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回收利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 损失热量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能量利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业能量利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

(提示的附录)

表B1  某企业能量平衡表

（单位：tce）

| 项目 能源名称 |  | 购入贮存 |  |  | 加工转换 |  |  |  | 输送 分配 | 最终使用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实物量 | 等价值 | 当量值 | 发电站 | 制冷站 | 其他 | 小计 |  | 主要生产 | 辅助生产 | 采暖（空调） | 照明 | 运输 | 其他 | 合计 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 供入 能量 | 蒸汽 | 8099.31T | 10448.1 | 7636.48 |  | 251.36 | 3785.1 |  | 7385.1 | 5968.7 |  | 1217.6 |  |  | 156.6 | 7342.9 |
|  | 电力 | 6.68GWh | 2701.5 | 821.52 |  | 38.15 | 769.4 |  | 785.8 | 497.4 | 49.8 | 136.0 | 68.9 |  | 17.3 | 769.6 |
|  | 柴油 | 89.4 T | 155.5 | 131.05 | 82.6 |  | 48.4 |  | 48.4 | 48.4 |  |  |  |  |  | 48.4 |
|  | 汽油 | 82.33 T | 133.3 | 121.14 |  |  | 121.1 |  | 121.1 | 13.1 |  |  |  | 108.0 |  | 121.1 |
|  | 煤炭 | 160.90 T | 114.9 | 114.90 |  |  | 114.9 |  | 114.9 |  |  |  |  |  | 114.9 | 114.9 |
|  | 冷煤水 |  |  |  |  |  |  |  | 128.7 |  |  | 114.6 |  |  |  | 114.6 |
|  | 热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 13553.3 | 8825.09 | 82.6 | 289.51 | 8439.0 | 8811.1 | 8584.2 | 6527.8 | 49.8 | 1468.3 | 68.9 | 108.0 | 348.8 | 8511.8 |
| 有效 能量 | 蒸汽 |  |  | 7636.48 |  |  | 7385.1 | 7385.1 | 7342.9 | 901.6 |  | 1217.6 |  |  | 156.6 | 2275.8 |
|  | 电力 |  |  | 807.58 | 16.4 |  | 769.4 | 785.8 | 769.6 | 156.5 | 17.7 | 56.7 | 58.4 |  |  | 289.4 |
|  | 柴油 |  |  | 131.05 |  |  | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 3.2 |  |  |  |  |  | 3.2 |
|  | 汽油 |  |  | 121.14 |  |  | 121.1 | 121.1 | 121.1 |  |  |  |  | 14.6 |  | 14.6 |
|  | 煤炭 |  |  | 114.90 |  |  | 114.9 | 114.9 | 114.9 |  |  |  |  |  | 45.9 | 45.9 |
|  | 冷煤水 |  |  |  |  | 128.7 |  | 128.7 | 114.6 |  |  | 114.6 |  |  |  | 114.6 |
|  | 热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 8811.1 | 16.4 | 128.7 | 8439.0 | 8584.2 | 8511.8 | 1061.3 | 17.7 | 1389.0 | 58.4 | 14.6 | 202.5 | 2803.8 |
| 回收利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 损失热量 |  |  |  | 13.94 | 66.2 | 160.7 |  | 226.9 | 72.3 | 5466.4 | 32.1 | 79.2 | 10.5 | 93.3 | 86.3 | 5768.0 |
| 合计 |  |  |  | 8825.09 | 82.6 | 289.5 | 8439.0 | 8811.1 | 8584.2 | 6527.8 | 49.8 | 1468.3 | 68.9 | 108.0 | 288.8 | 5811.8 |
| 能量利用率 |  |  |  |  | 19.9 | 44.6 | 100.0 | 97.4 | 99.1 | 16.2 | 35.5 | 94.6 | 84.7 | 13.6 | 70.1 | 32.2 |
| 企业能量利用率 31.77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |